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                                                                         杭州联测自动化技术有限公司


 四回路数字显示[image: image88.wmf]控制仪

使用说明书            U-HSX2740-LCCN3
一、概述

四回路数字显示控制仪采用了表面贴装工艺，全自动贴片机生产，具有很强的抗干扰能力。本仪表支持多种信号类型输入，可与各类传感器、变送器配套使用，实现对温度、压力、液位、速度、力等物理量的测量显示，可同时显示四路测量信号，可带8路分别报警输出或4路分别变送输出功能、RS485/232通讯等输出功能，适用于需要进行多测量点检测的系统。

二、技术参数

	输入

	输入信号
	电流
	电压
	电阻
	电偶

	输入阻抗
	≤250Ω
	≥500KΩ
	
	

	输入电流最大限制
	30mA
	
	
	

	输入电压最大限制
	
	＜6V
	
	

	输出

	输出信号
	电流
	电压
	继电器
	24V配电或馈电

	输出时允许负载
	≤500Ω
	≥250 KΩ

（注：需要更高负载能力时须更换模块）
	AC220V/2A

DC24V/2A
	≤30mA

	综合参数

	测量精度
	0.2%FS±1字

	设定方式
	面板轻触式按键数字设定；参数设定值密码锁定；设定值断电永久保存。

	显示方式
	-1999～9999测量值显示、设定值显示，发光二级管工作状态显示

	使用环境
	环境温度：0～50℃；相对湿度：≤85%RH； 避免强腐蚀气体。

	工作电源
	AC 100～240V（开关电源） （50-60HZ）； DC 20～29V （开关电源）。

	功耗
	≤4W

	结构
	标准卡入式

	通讯
	采用标准MODBUS通讯协议，RS485通讯距离可达1公里；RS232通讯距离可达：15米。

注：仪表带通讯功能时，通讯转换器最好选用有源转换器


三、仪表的面板及显示功能
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1）仪表外形尺寸及开孔尺寸

	外形尺寸
	开孔尺寸

	160*80mm（横式）
	152*76mm

	80*160mm（竖式）
	76*152mm

	96*96mm（方式）
	92*92mm


2）开机显示画面：

a、显示全8，指示灯全亮：

[image: image2.jpg]



b、仪表型号和版本号：

[image: image3.jpg]



c、四路信号类型
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	-----第1，2路输入类型

	
	-----第3，4路输入类型


d、四路测量值

	[image: image5.jpg]



	-----第1，2路测量值

	
	-----第3，4路测量值


3）面板指示灯

   AL1：第一报警指示灯      AL2：第二报警指示灯

   AL3：第三报警指示灯      AL4：第四报警指示灯

   AL5：第五报警指示灯      AL6：第六报警指示灯

   AL7：第七报警指示灯      AL8：第八报警指示灯

4） 操作按键
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	确认键：数字和参数修改后的确认

翻页键：参数设置下翻键

退出设置键：长按2秒可返回测量画面
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	位移键：按一次数据向左移动一位

       长按2秒可返回上一级参数

       在测量画面按一下显示运算结果
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	减少键：用于减少数值

带打印功能时，显示时间
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	增加键：用于增加数值

带打印功能时，用于手动打印


5）标准配线

    仪表在现场布线注意事项：

PV输入（过程输入）

1. 减小电气干扰，低压直流信号和传感器输入的连线应远离强电走线。如果做不到应采用屏蔽导线，并在一点接地。

2. 在传感器与端子之间接入的任何装置，都有可能由于电阻或漏流而影响测量精度。

热偶或高温计输入

应采用与热偶对应的补偿导线作为延长线，最好有屏蔽。

RTD（铂电阻）输入

三根导线的电阻必须相同，导线电阻不能超过15Ω。

四、通电设置

   仪表接通电源后进入自检，自检完毕后，仪表自动转入工作状态，在工作状态下，按压[image: image10.jpg]


键显示LOC，LOC参数设置如下：

1. 1） Loc等于任意参数可进入一级菜单（LOC=00；132时无禁锁）；

  2） Loc=132，按压[image: image11.jpg]


键4秒可进入二级菜单；

  3） Loc=130，按压[image: image12.jpg]


键4秒可进入时间设置菜单，对于带打印功能的表；

  4） Loc等于其它值，按压[image: image13.jpg]


键4秒退出到测量画面。

2.如果Loc＝577，在Loc菜单下，同时按住[image: image14.jpg]


键和[image: image15.jpg]


键达4秒，可以将仪表的所有参数恢复到出厂默认设置。

3.在其它任何菜单下，按压[image: image16.jpg]


键4秒可退出到测量画面。

★返回工作状态

1.手动返回：在仪表参数设定模式下，按压[image: image17.jpg]


键4秒后.仪表即自动回到实时测量状态。

2.自动返回：在仪表参数设定模式下，不按任何按键，30秒后，仪表将自动回到实时测量状态。

五、参数设置

5．1 一级参数设置

    在工作状态下，按压[image: image18.jpg]


键PV显示LOC，SV显示参数数值：按[image: image19.jpg]


或[image: image20.jpg]


键来进行设置，长按[image: image21.jpg]


键2秒可返回上一级参数，Loc等于任意参数可进入一级参数。

	出厂设置
	参数
	设定范围（字）
	说明
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返回到初始

画面LOC
	[image: image23.emf]
设定参数禁锁
	0～999
	LOC=00：无禁锁（一级参数可修改）

LOC≠00，132：禁锁（一级参数不可修改）

LOC=132：无禁锁（一级参数、二级参数可修改）

	
	[image: image24.emf]
保留参数
	-1999～9999
	保留参数

	
	[image: image25.emf]
报警方式设定
	0～1
	UnAL=0：报警方式为分别报警

UnAL=1：报警方式为统一报警

	
	[image: image26.emf]
报警记忆功能
	-1999～9999
	带报警记忆功能

	
	[image: image27.emf]
报警通道号
	1～8
	下面的报警参数代表第几报警通道

	
	[image: image28.emf]
输入通道
	1～4
	报警通道对应的输入通道

0：运算结果；

1～4：通道1～4测量值

	
	[image: image29.emf]
报警方式
	0～2
	ALM=0：无报警

ALM=1：下限报警

ALM=2：上限报警

	
	[image: image30.emf]
报警值小数点
	0～3
	A-dP=0：无小数点

A-dP=1：小数点在十位（显示XXX.X）

A-dP=2：小数点在百位（显示XX.XX）

A-dP=3：小数点在千位（显示X.XXX）

	
	[image: image31.emf]
报警值
	-1999～9999
	报警设定值

	
	[image: image32.emf]
报警回差
	0～9999
	报警回差值

	
	[image: image33.jpg]cAlc




运算单元
	0～5
	cALc=0：无运算功能

cALc=1：平均值运算：将1～4通道的测量值取平均运算

cALc=2：判断最大值：取1～4通道的最大值

cALc=3：判断最小值：取1～4通道的最小值

cALc=4：加法运算：将1～4通道的测量值相加，即Value=通道1+通道2+通道3+通道4

cALc=5：减法运算：将通道1和2的测量值相减，即Value=通道1-通道2-通道3-通道4 （见注1）
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运算结果显示

小数点
	0～3
	cP=0：无小数点

cP=1：小数点在十位（显示XXX.X）

cP=2：小数点在百位（显示XX.XX）

cP=3：小数点在千位（显示X.XXX）


注（1）：运算单元参与计算的通道数取决于仪表开通了几个通道，如果只开通了1个通道，那所有运算都没有实际意义，运算结果都是通道1测量值本身；如果开通了2个通道，那么就是通道1和通道2之间的运算；如果开通了3个通道，那么就是通道1、通道2和通道3之间的运算；如果开通了4个通道，就是4个通道之间的运算。

5.2 二级参数设置

    在工作状态下，按压 [image: image35.jpg]


 键PV显示LOC，SV显示参数数值：按 [image: image36.jpg]


 或 [image: image37.jpg]


 键来进行设置，长按[image: image38.jpg]


键2秒可返回上一级参数，当Loc=132时，按压 [image: image39.jpg]


 键4秒，可进入二级参数。

	出厂设置
	参数
	设定范围（字）
	说明
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	[image: image41.emf]
设备号
	0～250
	设定通讯时本仪表的设备代号

	
	[image: image42.emf]
通讯波特率
	0～3
	Baud=0：通讯波特率为1200bps;Baud=1：通讯波特率为2400bps

Baud=2：通讯波特率为4800bps;Baud=3：通讯波特率为9600bps

	
	[image: image43.emf]
报警打印功能
	0～1
	Pr-A=0：无报警打印功能（无此功能时，无此参数）

Pr-A=1：有报警打印功能（无此功能时，无此参数）

	
	[image: image44.emf]
打印间隔时间
	10～2400分
	设定定时打印的间隔时间（小于10分钟则不打印） 

（无此功能时，无此参数）

	
	[image: image45.emf]
冷端补偿的迁移零点
	全量程
	冷端补偿的零点迁移量

	
	[image: image46.emf]
冷端补偿的迁移比例
	0～1.999倍
	冷端补偿的放大比例

	
	[image: image47.emf]
输入通道号
	1～4
	代表第1～4输入通道

	
	[image: image48.emf]
通道开关
	0～1
	En=0：关闭该通道

En=1：打开该通道

	
	[image: image49.emf]
输入分度号
	0～35
	设定输入分度号类型（见输入信号类型表）

	
	[image: image50.emf]
小数点
	0～3
	dP=0：无小数点

dP=1：小数点在十位（显示XXX.X）

dP=2：小数点在百位（显示XX.XX）

dP=3：小数点在千位（显示X.XXX）

	
	[image: image51.emf]
闪烁报警
	0～1
	ALG=0：无闪烁报警

ALG=1：带闪烁报警

	
	[image: image52.jpg]Fu




滤波系数
	0～19次
	设置仪表滤波系数防止显示值跳动（见参数说明2）

	
	[image: image53.emf]
断线显示值
	0～3
	brk=0：断线时，显示0

brk=1：断线时，显示分度号最大值

brk=2：断线时，显示历史最大值

brk=3：断线时，显示断线前时刻的测量值


	出厂设置
	参数
	设定范围（字）
	说明
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返回到初始画面Addr
	[image: image55.emf]
打印单位
	0～45
	参看单位设定功能代码表

	
	[image: image56.emf]
显示输入的零点迁移
	全量程
	设定显示输入零点的迁移量（见参数说明3）

	
	[image: image57.emf]
显示输入的量程比例
	0～1.999倍
	设定显示输入量程的放大比例（见参数说明3）

	
	[image: image58.emf]
闪烁报警下限
	全量程
	设定闪烁报警下限量程

（测量值低于设定值时，显示测量值并闪烁，ALG=1时有此功能）

	
	[image: image59.emf]
闪烁报警上限
	全量程
	设定闪烁报警上限量程

（测量值高于设定值时，显示测量值并闪烁，ALG=1时有此功能）

	
	[image: image60.emf]
测量量程下限
	全量程
	设定输入信号的测量下限量程

	
	[image: image61.emf]
测量量程上限
	全量程
	设定输入信号的测量上限量程

	
	[image: image62.emf]
平均系数
	0.000～1.000
	按平均值变送输出的加权平均参数

	
	[image: image63.emf]
测量小信号切除
	0～100%
	设定输入信号的小信号切除量（输入信号小于设定的百分比时，显示为0，本功能仅对电压电流信号有效）

	
	[image: image64.emf]
变送通道号
	1～4
	代表第1～4变送通道

	
	[image: image65.emf]
变送方式
	0～3
	Mod=0：按指定输入通道的采样值变送

Mod=1：四路采样值加权平均变送

Mod=2：四路输入最大值变送 

Mod=3：四路输入最小值变送

	
	[image: image66.emf]
输入通道
	0～4
	变送通道对应的输入通道；

0：运算结果；

1～4：通道1～4测量值

	
	[image: image67.emf]
变送的零点迁移
	0～1.2
	设定第1变送输出的零点迁移量（见参数说明4）

	
	[image: image68.emf]
变送的放大比例
	0～1.2
	设定第1变送输出的放大比例（见参数说明4）

	
	o[image: image69.emf]
变送输出值小数点
	0～3
	o-dP=0：无小数点

o-dP=1：小数点在十位（显示XXX.X）

o-dP=2：小数点在百位（显示XX.XX）

o-dP=3：小数点在千位（显示X.XXX）

	
	[image: image70.emf]
变送输出量程下限
	全量程
	设定变送输出的下限量程

	
	[image: image71.emf]
变送输出量程上限
	全量程
	设定变送输出的上限量程


★输入信号类型表：

	分度号Pn
	信号类型
	测量范围
	分度号Pn
	信号类型
	测量范围

	0
	热电偶B
	400～1800℃
	18
	0～350Ω远传电阻
	-1999～9999

	1
	热电偶S
	0～1600℃
	19
	30～350Ω远传电阻
	-1999～9999

	2
	热电偶K
	0～1300℃
	20
	0～20mV
	-1999～9999

	3
	热电偶E
	0～1000℃
	21
	0～40mV
	-1999～9999

	4
	热电偶T
	-200.0～400.0℃
	22
	0～100mV
	-1999～9999

	5
	热电偶J
	0～1200℃
	23
	-20～20mV
	-1999～9999

	6
	热电偶R
	0～1600℃
	24
	-100～100mV
	-1999～9999

	7
	热电偶N
	0～1300℃
	25
	0～20mA
	-1999～9999

	8
	F2
	700～2000℃
	26
	0～10mA
	-1999～9999

	9
	热电偶Wre3-25
	0～2300℃
	27
	4～20mA
	-1999～9999

	10
	热电偶Wre5-26
	0～2300℃
	28
	0～5V
	-1999～9999

	11
	热电阻Cu50
	-50.0～150.0℃
	29
	1～5V
	-1999～9999

	12
	热电阻Cu53
	-50.0～150.0℃
	30
	-5～5V
	-1999～9999

	13
	热电阻Cu100
	-50.0～150.0℃
	31
	0～10V（不可切换）
	-1999～9999

	14
	热电阻Pt100
	-200.0～650.0℃
	32
	0～10mA开方
	-1999～9999

	15
	热电阻BA1
	-200.0～600.0℃
	33
	4～20mA开方
	-1999～9999

	16
	热电阻BA2
	-200.0～600.0℃
	34
	0～5V开方
	-1999～9999

	17
	0～400Ω线性电阻
	-1999～9999
	35
	1～5V开方
	-1999～9999


★单位设定功能代码表：

	代码
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	单位
	Kgf
	Pa
	KPa
	MPa
	mmHg
	mmH2O
	bar
	℃
	%
	Hz
	m
	t

	代码
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23

	单位
	l
	m³
	Kg
	J
	MJ
	GJ
	Nm³
	m/h
	t/h
	l/h
	m³/h
	kg/h

	代码
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35

	单位
	J/h
	MJ/h
	GJ/h
	Nm³/h
	m/m
	t/m
	l/m
	m³/m
	kg/m
	J/m
	MJ/m
	GJ/m

	代码
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	
	

	单位
	Nm³/m
	m/s
	t/s
	l/s
	m³/s
	kg/s
	J/s
	MJ/s
	GJ/s
	Nm³/s
	
	


六、仪表参数说明

1．报警输出（AL1、AL2、AH1、AH2）

★关于回差：

    本仪表采用报警输出带回差，以防止输出继电器在或报警输出临界点上下波动时频繁动作。

    具体输出状态如下：

    ★测量值由低上升时：                        ★测量值由高下降时：

[image: image72.jpg]NERIPZE (AH2)

—

T~ BR % i (ON) ON | OFF

A

TIR¥%EE (AL2)



           [image: image73.jpg]LBRIPEZEAE (AHLD

- BR it (ON) OFF ‘ON

A

IR EAE (ALL)




★位式上限报警输出：                        ★位式下限报警输出：
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2．滤波系数—采样的次数，用于防止测量显示值跳动

   采样周期—模拟量输入时，仪表每次数据采集的时间为0.5秒

   仪表PV显示值与滤波系数及采样周期的关系如下

例：模拟量输入时，设定滤波系数为6（次），则仪表自动将（6×0.5）3秒内的采样值进行平均，递推法更新PV显示。（即每次显示均这前3秒的采样平均值）

3．显示输入的迁移与放大：

   定期校对时，可调整Pb及Pk改变测量值显示误差。

   Pb及Pk的计算公式：Pk = 设定显示量程 ÷ 实际显示量程 ×原Pk

                     Pb = 设定显示量程下限 – 实际显示量程下限×Pk +原Pb

例：一直流电流4～20mA输入仪表， 测量量程为 -200～1000KPa， 现作校对时发现输入4 mA时显示 -202 ，输入20mA时显示1008。（原Pb=0，原Pk=1.000）

    根据公式： Pk =设定显示量程÷实际显示量程×原KK1

                 =[1000-（-200）]÷[（1008-（-202）]×1=1200÷1210×1≈0.992

              Pb =设定显示量程下限- 实际显示量程下限×Pk+原Pb1 

                 =-200 - （-202×0.992 ）+0 = 0.384

              设定：Pb=0.384 ，Pk=0.992 

4．变送输出迁移Oub、OuK

仪表变送输出以0～20mA或0～5V校对，如欲更改输出量程或输出偏差调整，可以利用以下公式实现。
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公式中，当输出为电流信号，满量程＝20mA，当输出为电压信号，满量程＝5V。

例1：变送电流0～20mA输出，现欲改为4～20mA输出。测量时，输出零点值输出为0mA，输入满量程时输出为20mA，当前Oub＝0，当前OuK＝1。
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所以，将Oub设置为0.2，OuK不变，就实现了从0～20mA输出改为4～20mA输出了。

例2：变送电流4～20mA输出，测量时，输出零点值输出为4.2mA，输入满量程时输出为20.5mA，当前Oub＝0.2，当前OuK＝1。
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七、仪表接线图

A、B型接线图
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C型接线图
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★备注：

1、上述接线图中在同一组端子标有不同功能的，只能选择其中一种功能。如RS485和RS232在同一组接线端子上，只能选择一种。

2、统一变送输出的接线端子在1号输出端子上

八、仪表时间设定与显示

在仪表PV显示测量值的状态下，按压 [image: image81.jpg]


 键进入参数，设定LOC=130，在PV显示LOC，SV显示130的状态下，按压 [image: image82.jpg]


 键4秒，即进入时间参数设定，仪表PV显示"dATE"，SV显示当前日期（如：090720－2009年7月20日），在此状态下，可参照仪表参数设定方法，设定当前日期。在仪表当前日期显示状态下，按压 [image: image83.jpg]


 键，仪表PV显示"TlnE"，仪表SV将显示当前时间（如183047－18点30分47秒），在此状态下，可参照仪表参数设定方法，设定当前时间。在仪表当前时间显示状态下，再次按压 [image: image84.jpg]


 键，则退出时间设定，回至PV测量值显示状态。

在实时测量画面，当仪表巡检方式在自动方式下，按住向下键可以显示当前仪表时间，按键释放后，时间消失，屏幕显示测量值。

九、打印

 1、手动打印

    在仪表测量值显示状态下，按压 [image: image85.jpg]


 键，即打印出当前的实时测量值。

 2、定时打印

    当时间测定等于间隔时间时，仪表将控制打印机进行定时打印，定时打印时将打印当前实时测量值。打印格式为：
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说明：

      C01～C04：分别表示第1～4输入通道的测量值；

      A01：从左到右分别代表第1～8报警触点状态

      空心圆表示无报警，实心圆表示有报警。

 3、接线方式

[image: image87.jpg]



十、通讯设置

    本仪表具有与上位机通讯功能，上位机可完成对下位机的自动调校、参数设定、数据采集、监视控制等功能。配合工控软件，在中文WINDOWS下，可完成动态画面显示、仪表数据设定、图表生成、存盘记录、报表打印等功能。

    技术指标 通讯方式 串行通讯RS485，RS232等波特率1200～9600bps

    数据格式 一位起始位，八位数据位，一位停止位

 ★ 具体参数请参见《仪表通讯光盘》
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